中山市小榄人民医院生活水泵房改造项目市场调研文件

公司名称：

联系人：

联系方式：

调研日期：

| 中山市小榄人民医院生活水泵改造项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数/功能 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 变频生活水泵 | 1、Q=45m³/h，H=78m，N=15kW，数量：2台 2、配套不锈钢阀门、软接头、止回阀，带水泵镀锌底座，进水母管DN200，出水母管DN150; 3、水泵工作点要求：采用变频调速控制时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端； 4、水泵外观要求：泵壳美观光滑、整洁、无刮痕、无压伤，过流表面需做平滑处理； 5、泵体、叶轮、泵盖、过流部件不锈钢材质、防护等级IP54。 |  | 套 | 1 |  |  | 新增 |
| 2 | 变频控制柜 | 1、电压：3AC 380V； 2、变频器：采用一拖六功能，具有自动点击检测、优化电机运行、自动监测温度等功能； 3、PLC支持PID调节、逻辑切换及Modbus RTU通讯； 4、启动/控制方式：变频软启动，PLC自动调节，具备手动/自动切换与工/变频切换； 5、调速与恒压控制：PID闭环恒压控制；最高50Hz（基频），可扩展；具备休眠与唤醒等功能； 6、保护功能：具有过载、过压、欠压、缺相、短路、过流及干运转保护； 7、操作界面：配置人机界面触摸屏。 | 变频器： PLC： 其他元器件： | 套 | 1 |  |  | 一控六、一用一备变频控制 |
| 3 | 电接点压力表 | 0-1.6MPA |  | 套 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 4 | 压力传感器 | 1.6MPA，4-20MA |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水箱液位浮球 | 投入式液位浮球 材质：不锈钢304 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 电子数显液位计 | 5m量程，带远传功能 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 遥控浮球阀 | DN80 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 电动阀挂墙控制柜 | 1、电压：3AC 380V； 2、控制方式：现场/远程控制 3、功能：可自由设定高、低液位阈值，自动控制电动阀开启、关闭，实现水箱自动补水、满水自停等功能。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 智能化监控系统 | 1、控制柜内配置专用通讯网关，配置24口千兆交换器、防火墙，实现水泵运行数据、压力数据、液位数据、故障数据的采集与传输； 2、开发专属供水智能监控平台，预留医院后勤监控中心终端控制接口，支持终端集中管控； 3、实现手机移动端远程管控功能，可实时查看水泵启停状态、运行频率、供水压力、故障报警信息，支持手机端远程设定供水压力，故障信息实时推送提醒。 |  | 套 | 1 |  |  | 含终端对接、调试 |
| 10 | 管道配件及安装辅材 | 弯头、三通、螺丝及支架等 |  | 批 | 1 |  |  | 含改造所需全部辅材 |
| 11 | 设备拆除、安装、调试费 | 人工+机械+运输+系统调试 |  | 项 | 1 |  |  | 含旧设备拆除、新设备安装、系统调试 |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、公司营业执照

- 三、公司资质（机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程总承包三级及以上资质）

- 四、公司资质（安全生产许可证）

- 公司资质（饮用水卫生安全产品卫生许可证批件）

- 六、公司同类业绩（2023年1月1日至今）